附件2：

采购需求基本内容

一、项目预算：820万元

二、技术参数要求

设备数量根据《附件1：J5教学楼教学装备项目概况》介绍以及拟定技术方案确定。

| 序号 | 类别 | 性能需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教育融合管控平台 | 实现学校课堂教学的系统化管控，并可视化呈现相关管理数据和设备状态情况。智慧教育融合管控平台。融合管控平台包含：物联管控、音视频管控系统（含常态化录播、督导巡课、视频监控及评价管理等功能）、数据存储管理。 根据我校实际需求，该平台首页以数据驾驶舱的可视化界面呈现，触发界面，进行统一门户的身份验证登录，激活驾驶舱相关数据看板的深钻功能。 首页可视化界面三区域内容（供参考，接受更优方案）。教学概况区域，包括但不限于整体数据概况，可按楼栋的楼层为单位，呈现各个在上课教室情况；也可按学院为单位，呈现老师授课信息情况；还可按班级为单位，呈现班级信息情况。以此逻辑导向，关联数据，进行常规数据深钻，以图表呈现。如校园地图，目前开课总数、上课教师总数、学生应到总数和实到人数等。监控督导区域，可按楼栋的楼层为单位，呈现各个在上课教室情况；以具体课室为单位，呈现课堂教学的视频实时实况及学生出勤、前排就座率等数据信息；以一周内的历史记录为单位，呈现具体的录播内容；以督导评教图表为入口，进入相关管理子系统完成相关督导工作。以此逻辑导向，关联数据，进行常规数据深钻，图表呈现。如动态轮播（在线监控）课堂实景，教室总数与在用教室数据情况。物联管控区域，可以按楼栋为单位，呈现管控范围的设备总数（不宜太细分类）、在线和离线状态、设备利用率等数据；也可按楼栋各个楼层为单位，呈现教室区域设备状态。以此逻辑导向，关联数据进行物联管控。如一、二、四、五教学楼设备状态统计数。 融合管控平台能满足学校大批量教室接入的扩展需求。建立流媒体存储系统，充分利用现有存储资源，将音视频管控系统整合的视频数据、业务数据进行统一存储、调度，通过媒资管理平台分类保存。 融合管控平台的音视频系统设计，包括融合音视频中台、课程资源点直播中台、在线听评课中台和存储设计（多流模式，提供流媒体直存转发能力，支持NFS协议挂载，存储容量500TB，读取13000Mbps/秒，写入3000Mbps/秒）。 整合录播资源，可支持上万路视频的媒体接入能力(每间教室3路视频流，包含老师图像、课件、学生图像)，接入协议应支持RTMP、RTSP、Onvif、GB/T28181-2016多种视频协议。整合大并发直点播需求，融合音视频管控系统的媒体服务应支持集群化、高可用部署，服务支持弹性扩容满足大并发的媒体需求，支持RTSP/RTMP/HLS/HTTP协议调用音视频码流，支持WEBRTC协议实现浏览器无插件浏览功能。 直点播入口包括PC网页版、校方APP和内嵌于校方微信公众号，可以实现上课峰值约1000路直播(教师2M+课件1M，共3M码流)、1000路点播并发量(教师+课件，单路2M码流)，终端类型覆盖PC端(Windows、MACOS)、移动端(安卓、iOS)等。音视频管控系统支持与主流云服务厂商的公网CDN服务接入，实现公网大并发直播的需求。对接学校的数据底座：直点播资源存储位置等信息可回流至学校的数据底座。融合管控平台可支撑第三方平台的媒体应用需求，平台需开放兼容，提供标准API接口，可对接至学校超星平台等各类第三方平台，将课程视频资源推送至对应学习平台，供师生直点播应用，实现课堂资源集中统一调度使用。同时融合视讯中台提供统一开放平台，提供各类型的API接口，可将中台的媒体能力开放给第三方应用系统，满足校级视讯应用的赋能作用。 系统需与学校原有相关系统厂家进行软件、硬件对接；需与教务管理系统课表对接，对接完成后能获取课程信息、节次安排、课程开始结束时间、教师信息、学生信息等，能够实现自动录制、自动上传、自动发布全过程无感知。此外，对接课表后，能够了解教学班学生组成情况，通过前端摄像机抓拍能够实现到勤率统计、人员导流等AI功能。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 设备接入类微服务 | 视频监控设备/平台会通过设备接入类微服务进行接入，接入协议应支持RTMP、RTSP、Onvif、GB/T28181-2016等多种视频协议进行接入，提供对设备进行自身固有的功能进行操作，如：实时浏览、历史回放、PTZ、音量调节等。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 媒体录像微服务 | 基于历史媒体资源的微服务，媒体资源包括多方面的资源，比如设备的历史视频资源、指定会议的历史回放资源等，可以对这些资源进行点播、下载等操作。“业务层”的应用系统可以在“录像类微服务”的基础上实现各种历史媒体资源的复杂操作。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 媒体调度微服务 | 为了让业务层更专注于上层业务功能，统一媒体平台特别对一些复杂的媒体资源调度逻辑进行了封装，如：会议类调度逻辑、混合类调度逻辑，使得基础资源设备的固有调用逻辑对业务层不感知，使得上层业务在开发时更加有效率。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 流媒体微服务 | 基于实时媒体资源的微服务，媒体资源包括多方面的资源，比如设备的视频资源、设备的音频资源等，可以对国标设备等进行实时监看、实时监听等。“业务层”的应用系统可以在“流媒体类微服务”的基础上实现各种实时媒体流的复杂操作。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 数据存储系统 | 数据存储容量要求满足200间教室（督导巡课、教学评价、学情分析、考勤、教学情况录制、回看、实时监控和J5新建30间录课数据资源）数据存储不少于180天；多流模式，提供流媒体直存转发能力，支持NFS协议挂载，存储容量500TB，读取13000Mbps/秒，写入3000Mbps/秒。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电脑同传 | 对计算机系统还原、远程维护、桌面控制及计算机状态监视等。采用VOI架构，实现本地化运算的集中桌面管理，在不改变现有终端软硬件环境及用户使用习惯的前提下完成对整体环境的部署。含52个点终端机分布式桌面云授权；可以对所部署模版环境进行切换，对计算机实施集中管控，系统还原，远程操作等，对计算机的性能及运行情况的监视。 | 个 | 52 |  |
| 8 | 网络智能中控 | 1）采用标准1U机架式一体化设计，支持本地控制和网络控制两种管理模式，设备平均无故障间隔时间≥5万小时。 2）可接收平台推送广播音视频信号，自动开启、关闭相关设备。 3）可IP呼叫 4）配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理，能耗数据、物联状态、设备故障上报。 5）触控面板外壳采用工程塑料一次成型高分辨率工业触摸屏，采用电容式触摸按键，支持广播控制，集成物联协议，≥10个点同品牌电源模块的无线接入，≥6路同品牌物联模块本地控制；集成IC卡读卡器，具有插卡开机、刷卡开机、触控开机等多种开机方式,支持自定义开机方式和开机权限。可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备。 | 台 | 48 |  |
| 9 | 智慧纳米黑板（适用于新建39间80座教室） | 1）按教室实际情况定制黑板拼接摸式。整体正面显示为三块或四块拼接而成的平面黑板，总长≥5400mm，高≥1200mm，厚≥90mm。 2）显示屏幕采用2台≥85英寸液晶显示屏，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9。显示屏幕使用全贴合技术，屏幕表面采用不高于4mm防眩光纳米钢化玻璃，两块液晶屏有效显示区域之间距离＜10mm，液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，热扩散系数≥55mm2/S。 3）智慧纳米黑板显示屏采用电容触摸方式，支持20点触摸。其两侧黑板釆用专用书写钢化玻璃材质的黑板，可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 4）智慧纳米黑板触控玻璃符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。 | 套 | 39 |  |
| 10 | 扩音设备 | 1)功放输出额定功率≥150W+150W，麦克风输入端口带幻象电源不少于2个。 2）音箱额定输入功率≥ 180W，内置电子分频器。80座教室音箱数量2个，160座和300座教室音箱数量4个。 3）配会议麦克风和手持麦克风（线长不少于5米） | 套 | 48 |  |
| 11 | 讲台（定制）有同类建设案例经验（出具佐证材料） | 1）讲桌最大可安装2台23.8寸宽屏显示器 2）讲台丝印学校LOGO 3) 所有讲桌使用一把锁管理 4) 讲桌尺寸：长宽高（mm）≤1600*800*1055，尺寸最终规格以现场需求设计图为准 5) 桌面集成笔记本接口模块（AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、HDMI接口一个、话筒接口一个），接口模块需有源供电的接口模块,可安装中控面板。 | 套 | 48 |  |
| 12 | 显示器 | 屏幕尺寸：23.8英寸，分辨率：2560*1440（2K），接口：HDMI+DP+Type-C+Audio out。 | 台 | 47 |  |
| 13 | 矩阵切换器 | 1）金属外壳，尺寸1U， HDMI信号输入≥4，HDMI信号输出≥4，分辨率不低于2K@60HZ， 2）控制方式：可视化按键、红外遥控、RS 232、局域网、第三方控制。 | 个 | 39 |  |
| 14 | 空调控制器（适用于新建39间，8间，1间300座） | 1）每台空调可以独立控制。80、160座教室教室配3台空调，300座教室配6台空调。 2）通过TCP/IP网络远程监控每个教室分体空调分布点的运行状态，通过网络对教室的分体空调实时开关机控制。 3）空调控制器通过无线或有线方式与教室智能中控系统无缝连接，可通过WEB、远程控制台对空调进行远程的点对点、点对组、分组、定时、分时的方式对所连空调进行开关机及通断电控制。 4）空调控制器实时计量空调的使用电量并实时上传数据。 | 套 | 48 |  |
| 15 | J5教学楼30间教室录课装备 | 1）需实现常态化教学场景的录制、分析、控制。 2）应支持智能识别教师行为：教师所在区域（讲台区域，学生区域，板书区域）、教师上下讲台行为、教师进出各区域行为、教师走动行为、讲台目标丢失行为；应支持水平方向通过单个无机械云台摄像机识别教师移动并进行自动跟踪，应支持垂直方向上可根据教师身高差异进行景别自适应调整。 | 个 | 30 |  |
| 16 | 投影机+投影幕布（160座多媒体教室适用） | 液晶激光投影机，亮度（ISO流明）≥6000；对比度≥500000：1；标准分辨率：WUXGA(1920*1200)；激光光源：≥20000小时（标准模式）； 接口：HDMI×2、HDBaseT×1、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B（For Service）×1， HDMI OUT×1； 玻璃纤维拉线幕布；尺寸150英寸；屏幕比例：16：10；控制方式：电动。 | 套 | 8 |  |
| 17 | 黑板（160座多媒体教室适用） | 尺寸不小于长4米*宽1.2米，铝合金边框，易写易擦，可吸磁，耐摩擦，三层复合结构，环保树脂绿板，中间夹层板、镀锌底板。 | 套 | 8 |  |
| 18 | 全彩LED显示屏（300座多媒体教室适用） | 1）整体面积≥16.537m²，宽度≥5.44m，高度≥3.04m，分辨率不小于2720*1520； 2）模组底壳材质为铝，采用无风扇散热结构，模组机械强度：≥5MP； 3）像素点间距≤2mm，采用像素结构表贴三合一； 4）蓝光对皮肤和眼睛的光化学紫外线危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜的危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测无危害； 5）配套视频处理器、独立主控，配电柜。 6）配套设备钢结构、包边、线缆、综合布线（含辅材）及安装调试，系统集成。 | 个 | 1 |  |
| 19 | 触摸显示器 | 触摸显示器 23.8英寸，不少于10点触控，响应时间4ms-6ms，屏幕比例16:9，分辨率不低于1920*1080。（300座教室适用） | 台 | 2 |  |
| 20 | 智慧教学应用软件 | 满足小屏控大屏的是常教学应用操作需求，如在模式兼容各种常用教学程序，支持office、wps常规多媒体软件，支持打开Word、Excel、PPT、PDF、常用图片格式、常用视频格式，便捷的多媒体窗口管理：在使用多文档多格式智慧教学模式时，可以通过窗口管理进行一键拖拉，实现左右屏互换、隐藏文件的调取、关闭等，白板、黑板一键调取，背景可以任意替换设置，无线投屏功能，PPT、WORD、图片可以手势缩放。 | 套 | 1 |  |
| 21 | - 服务器一体化机柜配套系统 | 1）1个综合机柜+5个IT一体化机柜，含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：≤600*1200*2000mm（不含脚轮高度），设备安装高度42U，安装深度≥750mm；冷、热通道深度≥150mm；机柜前门为双层隔热玻璃门，后门为双开全封闭钣金门。 2）封闭机柜的冷热通道位置均含有带应急通风风扇，最大循环风量≥960m3/h，按照单个机柜热负荷≥5KW散热设计，可在制冷系统故障或停机时开启风扇强制通风散热，在制冷恢复正常时自动关闭风扇，同时还可以与消防系统进行联动。 3）UPS容量：≧20KVA/20KW，带不小于3.5寸重力感应彩色触摸屏，可读取和设置UPS相关参数，电池寿命≧12年免维护。 4）精密空调应采用列间变频空调，空调制冷量≥12.5KW，显热比为1。可支持加热加湿；温度控制可选送风控制或回风控制，实现不同的控制需求。具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警、漏水告警等保护功能。能够与机柜无缝并柜，且空调的送风和回风孔位与机柜冷、热通道对应。列间送回风方式为前两侧送风，后两侧回风，不得采用机架式空调。支持群控功能，具有除湿功能，具备来电记忆功能，自动恢复至断电前状态； 5）监控一体机：带不小于10英寸触控显示屏和数据采集端口，全面采集一体柜内的动力环境量并发出告警，控制系统应急通风及消防联动1、监控对象包含：空调、UPS、配电模块、冷、热通道温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等。应完成柜内环境、设备运行信息的采集、管理、分析和告警，包括柜内微环境监控、UPS、配电设备监控。支持数据查询和告警上报，可接入第三方网管，集中统一监控，支持远程对管理的设备开关机操作，支持短消息、语音、邮件报警包含温湿度传感器、烟感、水浸、门磁等。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 交换机和光纤模块 | 1)24口SAN光纤交换机不少于2台; 接口速度：8Gbps；配24个SFP光模块和光纤跳线； | 台 | 2 |  |
|  |  | 2)汇聚交换机不少于2台：48个1G SFP光口，4个1G/10G SFP+光口,模块化电源；包转发率196Mpps/252Mpps；交换容量672Gbps/6.72Tbps； | 台 | 2 |  |
|  |  | 3) 万兆多模光纤模块不少于50个 | 个 | 50 |  |
| 23 | - 全彩LED显示屏（集控室管理调度屏） | 1）有效屏幕显示尺寸为3.52米*1.98米，屏幕分辨率不小于2288点×1276点 ； 2）模组底壳材质为铝，采用无风扇散热结构，模组机械强度：≥5MP； 3）像素点间距≤1.538mm，采用像素结构表贴三合一； 4）设备支持图像开窗、矩阵功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、图像截取、大底图显示功能；支持在控制端显示整面拼接墙的显示图像,支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@50帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。对大屏内容进行实时监看与录制,进行分享、复盘与内容留档。支持大屏音频回显输出,音频与画面实时同步。 5）配套视频处理器、独立主控，配电柜。 6）配套设备钢结构、包边、线缆、综合布线（含辅材）及安装调试，系统集成。 | 套 | 1 |  |
| 24 | - 移动工作站 | 1）cpu优于I7-12700H； 2）内存≥32G； 3）硬盘≥1TG（固态）； 4)专业图形卡：优于 RTX A2000 8G； 5)显示器：≥16寸，100%sRGB色域，分辨率1080*1980。 6)雷电4*1，hdmi*1,usb3.2 *2，RJ45*1，Wifi 6E以上模块； 7)配备原厂同品牌蓝牙鼠标、扩展坞、双肩收纳包。 | 台 | 1 |  |
| 25 | - 室内半球型网络视频监控摄像机 | 400万1/2.7”CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 镜头:4 mm @F1.6,水平视场角：79°,垂直视场角：42.4°,对角线视场角：93.3°(2.8mm 6mm 8mm可选)，调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°； 音频接口:1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out)接口（插线式）, 内置麦克风； 红外照射距离:最远可达30米； 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传、NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)。 | 个 | 28 |  |

二、交货期

合同签订后100日内完成设备及系统安装、调试、测试、培训、验收。

三、付款方式

按照学校规定

四、商务要求

1）具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。

5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）执行））

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（提供《供应商资格声明函》。